П Р О Е К Т паспорта узла учета тепловой энергии и теплоносителя (в соответствие с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя» № 1034 от 18.11.13г. пункт 64 а-д) Объект: Адрес объекта: Согласованно: Утверждаю: Поставщик тепла Гл. инженер______________ Директор________________ «____»___________20_____г. «____»___________20_____г. Заказчик: Директор________________ «____»___________20_____г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Содержание | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами; |  |
| 2 | Свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя; |  |
| 2.1 | Паспорт свидетельства о поверке тепловычислителя (марка оборудования), зав. № |  |
| 2.2 | Паспорт свидетельства о поверке преобразователя расхода (марка оборудования), зав. № |  |
| 2.3 | Паспорт свидетельства о поверке преобразователя расхода (марка оборудования), зав. № |  |
| 2.4 | Паспорт свидетельства о поверке комплекта термометров сопротивления (марка оборудования), зав. № |  |
| 2.5 | Паспорт свидетельства о поверке преобразователя давления (марка оборудования), зав. № |  |
| 2.6 | Паспорт свидетельства о поверке преобразователя давления (марка оборудования), зав. № |  |
| 3 | База данных настроечных параметров, вводимая в тепловычислитель (марка оборудования); |  |
| 4 | Схема пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя; |  |
| 5 | Почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток). |  |

| ОТЧЕТ О НАСТРОЙКАХ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ ТВ7-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель ТВ7-4 Заводской номер 00000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратная версия АВ 2.0 Программная версия ПВ 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная сумма программного обеспечения КСПО=D52E |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная сумма настроек КСН=4417 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата считывания 00.00.2017 10:00:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация | Сетевой адрес: |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Код организации: |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Договор: |  |  | 0 |  |  |  |
| Системные | Час отчета: |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Дата отчета: |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Система единиц: |  |  | МКС |  |  |  |
|  | Термопреобр.: |  |  | 100П |  |  |  |
|  | Переход зимнее/летнее время: |  |  | Нет |  |  |  |
| Доп.имп.вход | Назначение: |  |  | Нет |  |  |  |
| Управление БД | Использование БД2: |  |  | Нет |  |  |  |
| Настройки БД1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр: | Тепловой ввод 1 |  |  | Тепловой ввод 2 |  |  |  |
| СИ: | 6 |  |  | 0 |  |  |  |
| КТ3: | 0 |  |  | --- |  |  |  |
| ФРТ: | 0 |  |  | --- |  |  |  |
| Контр.t: | С подст. |  |  | --- |  |  |  |
| Контр.dt: | Без подст. |  |  | --- |  |  |  |
| Исп.tx | --- |  |  | --- |  |  |  |
| txд (°C): | --- |  |  | --- |  |  |  |
| Pxд (кгс/см2): | --- |  |  | --- |  |  |  |
| Контр.Q: | Нет |  |  | --- |  |  |  |
| Контр.dM: | --- |  |  | --- |  |  |  |
| dM max (%): | --- |  |  | --- |  |  |  |
| Исп.tнв: | Не изм. |  |  | --- |  |  |  |
|  | Труба 1 | Труба 2 | Труба 3 | Труба 1 | Труба 2 | Труба 3 |  |
| Тип ВС | Электрон. | Электрон. | --- | --- | --- | --- |  |
| Вес имп.(л) | 0,5 | 0,5 | --- | --- | --- | --- |  |
| Контр.ВС | Нет | Нет | --- | --- | --- | --- |  |
| Контр.V | Нет | Нет | --- | --- | --- | --- |  |
| Vmax (м3) | 30 | 30 | --- | --- | --- | --- |  |
| Vmin (м3) | 0,08 | 0,08 | --- | --- | --- | --- |  |
| Vдог (м3) | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |  |
| tдог(°C) | 95 | 95 | --- | --- | --- | --- |  |
| Pдог(кгс/см2) | 6,11832 | 6,11832 | --- | --- | --- | --- |  |
| Датчик P | Есть | Есть | --- | --- | --- | --- |  |
| Pв(кгс/см2) | 10,1972 | 10,1972 | --- | --- | --- | --- |  |

### Схема пломбирования средств измерения и оборудования, входящих в состав узла учета тепловой энергии, (наименование объекта), расположенного по адресу:

Пломбирование произвести в соответствии с  требованиями п. 71 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034.

1. Расходомер Питерфлоу РС

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу расходо-меров предусмотрены следующие виды защиты:

•  защита  от изменений метрологических  характеристик и  вмешательства в

электронный модуль.

Выполняется нанесением оттиска клейма госповерителя на мастике в чашках на лицевой стороне и внутри расходомера:

•  защита от отключения соединительных линий и демонтажа расходомера.

Обеспечивается пломбированием расходомеров навесной пломбой инспектора

снабжающей  организации. Место  установки  пломбы  определяется  кон-структивным исполнением корпуса электронного блока.

Защита от демонтажа расходомеров обеспечивается пломбированием крепежных элементов расходомера навесной пломбой инспектора снабжающей организации.

2. Тепловычислитель ТВ 7-04.

Для  предотвращения  несанкционированного  вмешательства  в  работу  ТВ7-04  существуют несколько уровней защиты.

Защита от изменения калибровочных коэффициентов и от внесения изме-нений в электронный модуль выполняется нанесением оттиска клейма поверителя.

Защита настроечных параметров обеспечивается пломбой инспектора тепло-снабжающей организации.

3. Преобразователь температуры КТПТР-05.

Для защиты термосопротивления от несанкционированного вмешательства оттиск клейма инспектора ЭСО наносится на пломбу, установленную на контовочной проволоке, охватывающейчерез пазы крышку клеммной коробки и корпуспреобразователей температуры.

4. Преобразователь давления ПДТВХ-1-02.

Для защиты преобразователей давления от несанкционированного вмешательства оттиск клейма инспектора ЭСО наносится на пломбу аналогично преобразователя температуры.

Примечание:

Допускается пломбирование приборов узла учета другими способами, исключающими доступ к узлам регулировки и настройки, а также препятствующим демонтажу приборов учета.

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о суточных параметрах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 00/00/17г.-00/00/17г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абонент:________________ Договор N_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес:__________________ Тип расходомера:___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер 00000000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xCBD2 ПО 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qо | BНP | BOC | НC |  |  |  |
|  | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  |  |  |  |
| 00.00.2017 | 63,92 | 56,9 | 7,02 | 149,86 | 147,07 | 149,32 | 147,06 | 0 | 0,01 | 5,3 | 4,5 | 1,033 | 24 | 0 |  |  |  |  |
| 00.00.2017 | 63,74 | 56,23 | 7,51 | 133,35 | 130,91 | 132,83 | 130,88 | 0 | 0,03 | 5,3 | 4,5 | 0,982 | 24 | 0 |  |  |  |  |
| 00.00.2017 | 62,19 | 55,37 | 6,82 | 142,91 | 140,38 | 142,44 | 140,39 | 0 | 0,01 | 5,4 | 4,6 | 0,955 | 24 | 0 |  |  |  |  |
| 00.00.2017 | 61,93 | 55,64 | 6,29 | 155,72 | 153,02 | 155,25 | 153,04 | 0 | 0,02 | 5,3 | 4,5 | 0,962 | 24 | 0 |  |  |  |  |
| 00.00.2017 | 63,05 | 56,8 | 6,25 | 163,91 | 160,96 | 163,43 | 160,99 | 0 | 0,03 | 5,3 | 4,5 | 1,005 | 24 | 0 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 745,75 | 732,34 | 743,24 | 732,36 | 0 | 0,1 |  |  | 4,937 | 120 | 0 |  |  |  |  |
| Средние: | 62,97 | 56,18 | 6,78 |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дaтa ¦ V1 ¦ M1 ¦ V2 ¦ M2 ¦ V3 ¦ Mг ¦ Qо ¦ BНP ¦ BOC ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦___________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ м3 ¦ т ¦ Гкал ¦ ч ¦ ч ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00/00/17 24:00¦ 12274.79 ¦ 12041.11 ¦ 12230.18 ¦ 12013.64 ¦ 0.00 ¦ 27.47 ¦ 64.589 ¦ 4525 ¦ 547 ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00/00/17 24:00¦ 13020.13 ¦ 12773.45 ¦ 12973.42 ¦ 12746.00 ¦ 0.00 ¦ 27.34 ¦ 69.526 ¦ 5197 ¦ 547 ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: ¦ 745.34 ¦ 732.34 ¦ 743.24 ¦ 732.36 ¦ 0.00 ¦ -0.13 ¦ 4.937 ¦ 672 ¦ 0 ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период нормальной работы 120ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы прибора после сброса 5755ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |